УДК 330.111

О ВЛИЯНИИ ПОЛНОТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА РАСЧЕТЫ НАГРУЗОЧНЫХ ПОТЕРЬ

Заугольников В.Ф.

Россия, г.Орел, ОАО “МРСК Центра» филиал «Орелэнерго»

В работе выполнены и проанализированы расчеты нагрузочных потерь в ЛЭП по методу средних нагрузок в зависимости от полноты исходной информации.

In the work calculations of load losses in a transmission line by the method of average load, depending on completeness of initial information, are executed and analyzed.

Для эффективного управления энергосбережением на электросетевом предприятии необходимо корректно определять потери электроэнергии в сетях и в частности, нагрузочные потери.

В работе проведен сопоставительный анализ расчета нагрузочных потерь  в зависимости полноты режимной исходной информации и формул расчета в соответствии с нормативными документами . Расчеты выполнены для реальной воздушной линии (ВЛ) электропередачи напряжением 110 кВ длиной 46,9 км выполненной проводом АС-120/19.   Перетоки электроэнергии по ВЛ соответствуют декабрю и июню месяцам, а режимные параметры – зимнему и летнему дням замеров.        Данные перетоков электроэнергии по ВЛ и коэффициенты, характеризующие графики нагрузки электропередачи представлены в табл. 1.

Для определения величины потерь используем метод средних нагрузок, как один из рекомендуемых методов расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 35-220 кВ, в  соответствии с инструкцией  утвержденной приказом Министерства энергетики РФ /1/.

Согласно этому методу нагрузочные потери в электрооборудовании за расчетный период определяют по формуле:

dWн=kк∆PсрTkф2                                                 (1)

где ΔPср – потери мощности в сети при средних за расчетный интервал нагрузках;   k2ф – коэффициент формы графика нагрузки электропередачи за расчетный интервал;       kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99) ;   Т – число часов в    расчетном периоде, ч.

Коэффициент формы графика kф2 и коэффициент заполнения графика  нагрузки  kз определяются в соответствии с /3/.

Средняя нагрузка определяется по формуле:

Рср=WнT   ,

где  Wн  - активная энергия за расчетный период.

Учитывая, что в качестве исходной информации будем использовать количество энергии учтенной счетчиком,  формула (1) может быть преобразована к более удобному виду для практических расчетов:                                                                                                                          dWн=kкWp2+Wq2kф2U2TRл                                                        2

где  R,U – сопротивление и напряжение элемента сети, соответственно;

Wp и Wq – активная и реактивная энергии, соответственно.

На практике, часто, часть режимной информации для расчетов отсутствует и формулу (2) преобразовывают к другим упрошенным видам /2/.

При отсутствии данных о коэффициенте формы графика вместо (2) используют формулу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dWн=1,3 Wp2+Wq2U2TRл  .                                                       (3)

Если  отсутствует  информация  о  реактивной энергии переданной по электропередаче, то используют формулу:                                                                                                                                                                                                                                    dWн=1,25   Wр 2 kф2U2T Rл   .                                                    (4)

При отсутствии информации о коэффициенте формы графика и реактивной энергии, формула  (2)  принимает  вид:                                                                                                                                                                                                                                     dWн=1,63  Wp2U2T Rл        .                                                   (5)

В качестве величины напряжения элемента сети, в знаменателе приведенных формул,  /1/ рекомендует принимать среднее напряжение за расчетный период, /2/ рекомендует принимать эквивалентное напряжение, которое определяют по выражению:

Uэк =(кU12 +(1-к)U22)1/2  ,

где    к – коэффициент, принимаемый равным 0,8 для сетей 35-150 кВ;

U1   и  U2  -  напряжения на шинах подстанции в режимах максимальных и минимальных нагрузок соответственно.

Для нашей электропередачи, по данным режимных дней,   Uср составило 115,92 кВ, а Uэк = 116,1 кВ.  В качестве первоначального напряжения  используемого в формуле (2), с результатом расчета по которой  сравнивались все остальные результаты расчетов, принималось U=1.05*Uном.  .

Результаты   выполненных расчетов в зависимости от величины напряжения сведены в табл.1.

Из таблицы видно, что при подстановке в формулу (2) значения Uср  (столбец 9) отклонение потерь от базового расчета (столбец 8) составило по июню месяцу -0,7%, по декабрю  -1,5% . При использовании в формуле (2) эквивалентного напряжения (столбец 10), отклонения составили: по июню -1,0%, по декабрю -1,9%.  Как видно, расчеты по всем трем величинам напряжений дают близкие значения потерь электроэнергии, отклонения которых от базового расчета не превышают по модулю 1,9%.

Таблица 1.

| Исходные данные |  |  |  | Расчетные значения |  |  | ф-ла(2) | ф-ла(2)" | ф-ла(2)" | ф-ла(3) | ф-ла(4) | фла(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мес | Wр | Wq | Pmax | Kз | Кф^2 | tg | dW(115) | dW(Uср) | dW(Uэкв) | dW(без Кф) | dW(без Wq) | Wp^2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 137 |
| июнь | 6 170 | 5 191 | 24,6 | 0,35 | 1,62 | 0,84 | 126,3 | 125,5 | 125,0 | 100,5 | 91,8 | 73,8 |
|  |  |  | % потерь от пропуска |  |  |  | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 1,63 | 1,49 | 1,20 |
|  |  |  | абсолютное отклонение от ф-лы 2 |  |  |  |  | -0,87 | -1,30 | -25,81 | -34,50 | -52,53 |
|  |  |  | % процент отклонения от ф-лы 2 |  |  |  |  | -0,7 | -1,0 | -20,4 | -27,3 | -41,6 |
| дек | 23 385 | 5 814 | 46,4 | 0,68 | 1,16 | 0,25 | 786,3 | 774,1 | 771,5 | 882,3 | 925,6 | 1041,8 |
|  |  |  | % потерь от пропуска |  |  |  | 3,36 | 3,31 | 3,30 | 3,77 | 3,96 | 4,46 |
|  |  |  | абсолютное отклонение от ф-лы 2 |  |  |  |  | -12,16 | -14,83 | 95,98 | 139,35 | 255,54 |
|  |  |  | % процент отклонения от ф-лы 2 |  |  |  |  | -1,5 | -1,9 | 12,2 | 17,7 | 32,5 |

Проведем анализ результатов расчета потерь электроэнергии полученных при использовании полной режимной информации и  частично ее недостающей с использованием формул (2) – (5), приняв в качестве эталонного результат расчета потерь  с использованием формулы (2), как содержащей наиболее полную информацию по режиму сети (столбец 8).   Результаты  этих расчетов также сведены в табл.1.

В столбце 11 приведен результат расчета потерь электроэнергии  по формуле (3) для случая, когда отсутствует информация о коэффициенте формы графика нагрузки.  Относительное отклонение от результатов базовых расчетов  составили, по июню -20,4% , по декабрю 12,2%. В столбце 12 табл.1 приведен результат расчета по формуле (4), для случая отсутствия данных о переданной по ВЛ реактивной энергии. В этом случае отклонения от базовых результатов составили: по июню  -27,3%, по декабрю 17,7%.

В столбце 13 приведены результаты расчетов по формуле (5), которая используется  при отсутствии информации как о коэффициенте формы графика нагрузки, так и о прошедшей реактивной энергии. В этом случае отклонения составили соответственно: июнь  - 41,6%,  декабрь  32,5%.  Как видно, полнота исходных данных значительно влияет на точность полученных результатов расчета.   Для нашего примера, при неполной информации о режиме работы линии,  отклонения от результатов  базового расчета составили по модулю от 12,2% до более чем 40%.        При этом, чем менее информативны исходные данные для расчета потерь электроэнергии, тем большие отклонения  от базового результата получаем . Такие результаты расчетов не для всех решаемых задач могут быть приемлемы.

Выводы:

1. Использование в расчете потерь  электроэнергии величин напряжений рекомендованных  как в /1/, так и в  /2/ дает близкие,  приемлемые результаты расчетов.

2.  Получены  количественные оценки  влияния  неполной исходной информации  режимных параметров  сети на результаты  расчетов  потерь  электроэнергии по методу средних нагрузок .

Литература.

1. Инструкция по организации в Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008г. Зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2009г №13314.

2. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. И 34-70-030-87. М., «Союзтехэнерго». 1987, 34стр.

3. Железко Ю.С., Артемьев А.В.,Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. М., «НЦ ЭНАС», 2003, 277 стр.

Заугольников Владимир Федорович, к.т.н, доцент, e-mail: zaugolnikov@rambler.ru,  тел. 8 910 7481331