УДК: 621. 311 – 047. 38 (470.319)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ -
СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
В ОАО «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО»

Тимохин В. А.
Россия, Орел, ОАО «Орелоблэнерго»

Продление срока эксплуатации электроэнергетического оборудования со 100% износом, в соответствии со стандартом организации: «Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства ОАО «Орелоблэнерго».

Extending the life of the electric power equipment with 100% depreciation in accordance with the organization «Guidelines for the conduct of periodic technical inspection of the transmission facilities of «Oreloblenergo».
В соответствии с требованиями пункта 1.5.2 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования. 
Техническое освидетельствование проводится также в соответствии со стандартом организации СТО 03512522- 002- 2012 «Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства ОАО «Орёлоблэнерго», разработанного специалистами общества.
1. Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения.
1.1. Задачами освидетельствования являются оценка состояния основного электрооборудования линий электропередач (ЛЭП), распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП) и определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса, сохранения работоспособного состояния объекта, требуемой эксплуатационной надежности каждой технологической схемы в целом.
1.2. Освидетельствование технологической схемы проводится для осуществления независимой всесторонней экспертной оценки текущего состояния её элементов (объектов): линий электропередач, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, уточнения сроков и условий эксплуатации, а также определения необходимых мер (дополнительного диагностического контроля, ремонта, модернизации, реконструкции или замены оборудования, участков сети) для обеспечения безаварийного и безопасного выполнения технологических функций, возлагаемых на сетевую организацию.
1.3. Освидетельствование проводится по истечении установленного заводской (или другой нормативно-технической) документацией срока службы для основного электрооборудования и ЛЭП, но не позднее 25 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, если нет данных завода-изготовителя о сроке службы.
1.4. Последующие освидетельствования должны проводиться с периодичностью не реже чем через 5 лет. Конкретный срок освидетельствования технологической схемы (или объекта технологической схемы) устанавливается руководством энергообъекта и может быть обусловлен также выходом из строя отдельных видов оборудования или ухудшением его технического состояния.
2.Техническому освидетельствованию подлежат.
2.1. При освидетельствовании технологических схем рассматриваются следующие функционально-технологические группы объектов электросетей:
- распределительные устройства 6, 10 кВ (РУ 6 кВ, РУ 10 кВ) распределительных пунктов; 
- распределительные устройства 6, 10 кВ (РУ 6 кВ, РУ 10 кВ) трансформаторных подстанций;
- силовые трансформаторы трансформаторных подстанций 6, 10/0,4 кВ (мощностью до 630 кВА);
- распределительные устройства 0,4 кВ (РУ 0,4 кВ) трансформаторных подстанций;
- кабельные ЛЭП 6, 10 кВ;
- воздушные ЛЭП 6,10 кВ;
- кабельные ЛЭП 0,4 кВ;
- воздушные ЛЭП 0,
3. Организация проведения технического освидетельствования.
3.1.Принятие решения о проведении освидетельствования возлагается на главного инженера.
3.2. Освидетельствование должно проводиться экспертной комиссией, возглавляемой главным инженером, который утверждает сроки и перечень подлежащего освидетельствованию оборудования, состав комиссии.
3.3. Приказом по ОАО «Орелоблэнерго» устанавливаются состав комиссии о проведении освидетельствования, период проведения освидетельствования, а также перечень служб и организаций, которым направляются результаты технического освидетельствования. 
3.4. В состав действующей на основании приказа комиссии включаются:
- руководитель структурного подразделения, главный инженер филиала, за которым закреплен рассматриваемый объект;
- представитель ПТО;
- начальник производственной лаборатории по испытаниям и измерениям; 
- специалисты (эксперты) специализированных организаций;
- представитель Ростехнадзора;
3.5. Участие в работе комиссии по освидетельствованию лиц, ответственных за эксплуатационное состояние и безопасную работу оборудования, подлежащего освидетельствованию, обязательно.
3.6. Эксперты, включаемые в комиссию по освидетельствованию, должны быть сотрудниками организаций, специализирующихся по диагностике, оценке технического состояния, ресурса оборудования, которое подлежит освидетельствованию.
3.7. По регламенту методических указаний  процедура освидетельствования объектов не предусматривает в период работы комиссии обязательного проведения испытаний, внутренних осмотров оборудования и регламентных работ, влекущих за собой вывод оборудования, ослабление схем и ограничение в электроснабжении потребителей. Для подготовки Заключения комиссии должно быть достаточным анализа материалов, предусмотренных нормативными документами при эксплуатации объектов электросетей, специально подготовленных к заседанию комиссии. При недостаточности сведений, отражающих техническое состояние электрооборудования, сетей, комиссия может назначить проведение испытаний, осмотров и др. 
3.8. Материалы, необходимые для комиссии по освидетельствованию объектов, готовятся в соответствующих службах, филиалах и передаются в производственно-технический отдел (ПТО). 
3.9. Конкретные действия комиссии по освидетельствованию осуществляются по составленной программе технического освидетельствования, которая определяет методику освидетельствования, более подробный порядок взаимодействия исполнителей и последовательность проведения предусмотренных ПТЭ следующих работ:
- подготовка материалов предварительного освидетельствования технического состояния объекта;
- анализ экспертами комиссии полноты и достоверности подготовленной информации;
- рассмотрение материалов, проанализированных экспертами, на заседании комиссии;
- проверка комиссией выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования за весь период;
- эксплуатации, имевших место несчастных случаев, а также указаний, предыдущего технического освидетельствования объекта;
- утверждение комиссией технических заключений;
- составление и утверждение протокола-заключения технического освидетельствования объекта.
3.10. После подписания членами комиссии протокола-заключения один экземпляр направляется в территориальный орган Ростехнадзора на рассмотрение. По результатам рассмотрения Ростехнадзор письмом направляет согласование или замечания, после устранения которых согласовывает данный протокол.
3.11. Согласованный территориальным органом Ростехнадзора протокол-заключение утверждается главным инженером и является основанием для продления срока эксплуатации объектов технологической схемы.
3.12. Все документы по результатам технического освидетельствования хранятся в ПТО. Допускается хранение электронной версии документов за исключением первых экземпляров технических заключений и протокола-заключения. 
4. Оформлению заключения и актов по результатам технического освидетельствования. 
4.1. Заключение по результатам  технического    освидетельствования подготавливается  сотрудниками  привлечённой организации, специализирующихся по диагностике, оценке технического  состояния электросетевых объектов, ресурса оборудования и ЛЭП. Заключение должно быть оформлено в виде сброшюрованного  пакета документов   с соответствующими подписями исполнителей и руководителя специализированной организации, и печатями.
 4.2. В Заключении должно быть указаны и приложены: 
- технические данные и место расположения объекта;
- содержание (объём) технического освидетельствования;
- сведения о документах, результаты визуального обследования;
- перечень средств измерений и результаты  инструментального обследования;
- ведомость дефектов и условия дальнейшей эксплуатации; 
- заключение по результатам технического освидетельствования объекта; 
- протоколы испытаний, измерений; 
- корректирующие мероприятия.
4.3.В Акте технического освидетельствования должны быть указаны:
- диспетчерское наименование (обозначение) и место расположения объекта;
- состав комиссии;
- перечень электрооборудования и других составных частей объекта;
- дата проведения освидетельствования;
- перечень представленной к рассмотрению документации (включая технический отчёт специализированной организации по обследованию здания); 
- заключение по дальнейшей эксплуатации объекта (электроустановки);
- подписи всех членов комиссии.
В ОАО «Орелоблэнерго» в соответствии с графиком проведения технического освидетельствования за период  2012г. - 1 полугодие 2013г. проведено техническое освидетельствование и продлен срок эксплуатации 186 объектам электросетевого хозяйства на 5 лет. 
Литература:
1.СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
2.СТО 03512522-002-2012. Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства ОАО «Орелоблэнерго».
3. РДПр 34-38-030-92. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
4. Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.
5. СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662–98). Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами.
6. РД 34.20.583-91 (М.: СПО ОРГРЭС, 1993) "Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи". 
7. СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования. УДК 621.315.1 

Тимохин Вячеслав Александрович, Главный инженер ОАО «Орелоблэнерго», доктор электротехники, заслуженный энергетик Российской Федерации.
302030, г.Орел, пл. Поликарпова, д.8; timohin-va@oreloblenergo.ru; тел.8(4862) 55-08-04.