УДК

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  г. ОРЛА
Комаристый А.С., Шумарин В.Ф.
Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,
Орловское региональное отделение АЭН РФ

В статье дан сравнительный анализ существующих систем теплоснабжения г. Орла, показаны преимущества и недостатки, а также рассмотрены оптимальные технические  решения их развития.
In the article the comparative analysis of existing heating systems, eagle, show the advantages and disadvantages, as well as the best technical solutions for their development.
         В настоящее время реализуются  следующие направления развития теплоснабжения
 г. Орла:  централизованное; локально-централизованное; децентрализованное от автономных котельных (крышных) и поквартирное отопление.


Кратко рассмотрим каждое из указанных направлений.


Централизованное теплоснабжение от Орловской ТЭЦ обеспечивает  ООО «Орловская теплосетевая компания»  в следующих пропорциях:
- предприятия – 7%;

- население – 63%;

- объекты социального назначения – 25%;

- прочие потребители – 5%.

        Основным потребителем является ООО «Орелтеплогаз», которое распределяет, преобразует тепловую энергию и обеспечивает ее  подачу по распределительным сетям до конечных потребителей.
          Объем потребления ООО «Орелтеплогаз» от общего объема отпускаемой ООО «Орловская теплосетевая компания» тепловой энергии составляет в среднем 94%.
Основным преимуществом централизованного теплоснабжения от ООО «Орловская теплосетевая компания» является самая низкая себестоимость 1 Гкал. вырабатываемой тепловой энергии в городе Орле. В качестве недостатка следует отметить, что Ранее ООО «Орловская теплосетевая компания» работала по температурному графику 1300÷700С, сейчас по графику 1100÷700С, а по факту в тепловых сетях – 950÷700С, т.е. температурные режимы в отапливаемых зданиях и в тепловых сетях совпадают, что снижает эффективность работы элеваторных узлов, которые в этом случае выполняют лишь функцию дросселирования потока теплоносителя. 
           Поскольку элеваторными узлами оборудованы практически все здания и сооружения, как объекты теплопотребления, то сопла, установленные еще в период действия температурного графика 1300 ÷700С, существенно меняют картину гидравлического режима и делают ее хаотичной. Это обстоятельство является одной из причин неудовлетворительного теплоснабжения ряда потребителей, получающих тепловую энергию от Орловской ТЭЦ. Кроме этого разрегулированность гидравлического режима в магистральных тепловых сетях является основной причиной дефицита тепловой энергии в Советском районе г. Орла подаваемой по тепловой магистрали 2 (ТМ 2). Причиной растущего дефицита тепловой энергии является также внеплановое присоединение к тепловым магистралям вновь возводимых жилых домов, точечной застройки.

        Существует ряд проблем централизованного теплоснабжения потребителей от ООО «Орловская теплосетевая компания», которые можно сформулировать следующим образом:


1. Большие организационно-технические сложности наладки температурно-гидравлического режима и в ее проведение.  

2. Дефицит тепловой энергии в магистрали ТМ 2.


3. Необходимость высоких затрат на устранение дефицита тепловой энергии.


4. Высокие потери тепловой энергии в магистральных сетях, вызванные установкой циркуляционных насосов у потребителей, а также дополнительное присоединение новых потребителей к существующим магистральным сетям.

Локальные системы централизованного теплоснабжения.  На долю центральных котельных ООО «Орелтеплогаз» приходится 37% вырабатываемой тепловой энергии.


Преимуществами теплоснабжения от центральных котельных являются:


1. Относительно низкие потери тепла при его транспортировке по тепловым сетям.


2. Сравнительно малый цикл транспортировки, что позволяет более эффективно управлять температурными режимами подачи тепловой энергии и выдерживать температурный график.


3. Широкий диапазон регулирования тепловой мощности и возможность работать с наивысшим КПД котлов максимально возможное время.


4. Потенциально более высокая надежность теплоснабжения из-за меньшего числа потребителей и протяженности тепловых сетей, со значительно меньшей материальной характеристикой.


5. Возможность применения оборудования, позволяющего поддерживать оптимальные значения нормативных энергетических характеристик.


6. Приближение энергоисточника к потребителю, позволяющее оперативно решать возникающие проблемы в теплоснабжении.


7. Потенциальная возможность осуществлять выработку тепловой энергии по «безлюдной» технологии, тем самым снижать её себестоимость (автоматизация и диспетчеризация котельных)


8. Оперативная локализация и ликвидация аварийных ситуаций на тепловых сетях.


9. Значительное снижение капитальных затрат при прокладке новых тепловых сетей.


10. Меньшие трудозатраты при проведении на тепловых сетях наладочных и регулировочных мероприятий.


К недостаткам локальных систем централизованного теплоснабжения относится более высокая, в сравнении с ООО «Орловская теплосетевая компания», себестоимость вырабатываемой 1 Гкал. тепловой энергии.

К децентрализованным (автономным) системам относятся системы теплоснабжения от автономных источников, в т. ч. от крышных котельных и систем поквартирного теплоснабжения. 


Преимущества автономных котельных являются: отсутствие внешних тепловых сетей и потерь в них, а также низкие эксплуатационные расходы. 


К недостаткам можно отнести:

1. Потенциальная угроза жизни и здоровью граждан, за счет размещения промышленно-опасного объекта в жилом доме.


2. Необходимость периодической замены выработавшего свой ресурс основного оборудования котельных за счет средств жильцов.


3. Увеличение числа точек выброса продуктов сгорания, в сравнении с системой централизованного теплоснабжения.

4. Снижение эффективности использования топлива при несении сопоставимой с централизованным теплоснабжением нагрузкой.

         Все перечисленные выше системы теплоснабжения должны соответствовать следующим критериям:  безопасность; надежность и эффективность.

       С учетом такой приоритетности, на наш взгляд, наиболее оптимальной и перспективной для г. Орла является локальная система центрального теплоснабжения.   
Комаристый Александр Семенович  - к.э.н., доцент кафедры «Электрооборудование и энергосбережение», Госуниверситет – УНПК, тел. 8 (4862)  41 98 30
Шумарин Валерий Федорович - доктор электротехники, директор Орловского регионального отделения АЭН РФ,  тел. 8 910 748 13 75.
