УДК 697.34(0.75)

УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  ПЕРЕСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ НА ЕГО ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Горшенин В.П.

Россия, Орел, ФГБОУ ВПО «ГОСУНИВЕРСИТЕТ  – УНПК»

Уточнение отмеченной формулы состоит в том, что при ее выводе внутренние тепловыделения в здании учтены в виде такой величины как доля тепловыделений от теряемого теплового потока. Вывод отмеченной формулы проведен на основе уравнения теплового баланса здания. В известном решении задачи внутренние тепловыделения учитываются в виде их доли от максимального теплового потока на отопление.

Ключевые слова: уравнение теплового баланса, тепловой поток на отопление, теряемый тепловой поток, тепловыделения, доля тепловыделений, коэффициент пересчета.

Detailing of the pointed formula at its deviation is to consider internal heat releases in the building in the form of such value as heat emission rate from the wasted heat flow. The pointed formula deviation is done on the ground of building heat balance. In the known solution internal heat releases are considered in the form of their rate from maximum heat flow in relation to heating.

Key words: heat balance equation; heat flow in relation to heating; wasted heat flow; heat releases; internal heat releases rate; scaling ratio.

Расчетный (максимальный) тепловой поток Qоmax, поступающий от системы отопления в объем здания, определяется с использованием его уравнения теплового баланса [1]:

Qоmax= Qnom.s-  Qmв,                                                   (1)

где   Qnom.s – расчетный (максимальный) тепловой поток, теряемый зданием, Вт;  Qmв – тепловой поток, поступающий в объем помещений здания от бытового или технологического оборудования, людей и различных материалов (так называемые «внутренние тепловыделения»), Вт.

Пересчет максимального значения Qomax теплового потока на отопление на его текущее значение Qo осуществляется с использованием коэффициента пересчета φo, который по определению представляет собой относительный тепловой поток θo на отопление [2 – 5]:

φo= θo= QoQomax.                                                       (2)

Используемая в инженерной практике формула для определения величины φo получена при условии, что в уравнении (1) тепловой поток Qmв=0 [3 – 5]. В этом случае:

φo= φnom,                                                             (3)

где  φnom – коэффициент пересчета расчетного (максимального) значения Qnom.s теряемого теплового потока на его текущее значение Qnom.

Принимая, что при изменении температуры tн наружного воздуха коэффициент теплопередачи наружного ограждения здания ko=const, имеем [3]:

φnom= QnomQnom.s =tвs- tнtвs-tнo,                                        (4)

где   tвs – расчетная температура внутреннего воздуха в здании, ℃;  tн – текущая температура наружного воздуха, ℃;  tнo – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ℃.

Решение рассматриваемой задачи с учетом того, что в уравнении (1) тепловой поток Qmв ≠0, выполнено в [2]. При этом в [2] при выводе формулы для определения коэффициента φo внутренние тепловыделения в здании учтены в виде такой величины как доля тепловыделений от максимального теплового потока на отопление. Полученное в [2] решение может быть представлено в следующем виде:

φo= 1+ αmв.s*∙φnom- αmв.s*,                                         (5)

где  αmв.s* – доля тепловыделений от максимального теплового потока на отопление; αmв.s*= QmвQomax.

В нашем случае при выводе формулы для определения коэффициента φo внутренние тепловыделения в здании учитываются в виде такой величины как доля тепловыделений от теряемого зданием теплового потока. Разделив левую и правую части уравнения (1) на теряемый тепловой поток Qnom.s, после преобразований имеем:

Qomax=1- αmв.s∙Qnom.s,                                     (6)

где  αmв.s – доля тепловыделений от расчетного теряемого теплового потока;

αmв.s= QmвQnom.s.                                              (7)

Соответственно:

Qo=1- αmв∙Qnom,                                              (8)

где  αmв – доля тепловыделений от текущего теряемого теплового потока;

αmв= QmвQnom.                                                   (9)

С учетом формул (6), (8) и (4) выражение (2) принимает вид:

φo= 1- αmв1- αmв.s∙φnom.                                            (10)

Принимая во внимание формулы (4) и (7), выражение (9) принимает вид:

αmв = αmв.sφnom.                                            (11)

Совместно решая уравнения (10) и (11), после преобразований имеем:

φo= φnom- αmв.s1- αmв.s.                                         (12)

Список литературы

1. Богословский, В.Н. Отопление [Текст]: учебник для вузов / В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. – М.: Стройиздат, 1991. – 735 с.

2. Ливчак, В.И. Многоквартирные дома с близким к нулевому теплопотреблением на отопление и вентиляцию [Текст] / В.И. Ливчак // АВОК, 2013. – № 5. – С. 76 – 82.

3. Водяные тепловые сети [Текст]: справочное пособие по проектированию / И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др.; под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 376 с.

4. Горшенин, В.П. Теплоснабжение. Тепловой расчет рекуперативных теплообменников в системах теплоснабжения [Текст]: учебное пособие для высшего профессионального образования / В.П. Горшенин. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2014. –104 с.

5. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети [Текст]: учебник для вузов / Е.Я. Соколов. – 8-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 472 с.

Горшенин Владимир Петрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», г. Орел; тел. +7 (4862) 43-26-30;  +7 (960) 643-47-41.