УДК 697.34(0.75)

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ПРИ МЕСТНОМ КОЛИЧЕСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАКРЫТЫХ ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Горшенин В.П.

Россия, Орел, ФГБОУ ВПО «ГОСУНИВЕРСИТЕТ  – УНПК»

В статье известная задача решается в рамках нового подхода – с использованием традиционного уравнения теплопередачи водоподогревателя. Ранее решение данной задачи было выполнено с использованием уравнения характеристики водоподогревателя. В целом решение задачи сводится к совместному решению двух основных уравнений, дополненных двумя уравнениями связи. Кроме уравнения теплопередачи находит применение уравнение теплового потока, отдаваемого сетевой водой.

Ключевые слова: водоподогревательная установка горячего водоснабжения, уравнение теплопередачи, уравнение теплового потока, расход греющей (сетевой) воды, местное количественное регулирование.

The known problem presented in the article is solved in the frames of new approach – using conventional heat transfer equation of a hot water heater. Previously this problem solution was done by applying the hot water heater performance equation. In general, this problem solution comes to simultaneous solution of two basic equations that are completed with two equations of constraints. Except the heat transfer equations the equation of heat flow released by delivery water is widely applied.

Key words: hot water heater device of hot water supply; heat transfer equation; heat flow equation; consumption of heating (delivery) water, local quantity governing.

Рассматриваемая задача решается применительно к закрытым СЦТ с центральным регулированием отпуска теплоты по отопительно-бытовому температурному графику. Соответственно, водоподогревательные установки горячего водоснабжения (ВПУ ГВС) к тепловой сети подсоединяются по смешанной схеме.

Согласно нормативным документам, в качестве расчетного теплового режима ВПУ ГВС рассматривается режим, соответствующий точке излома отопительно-бытового температурного графика (при tн=tнu).

Решение рассматриваемой задачи сводится, как известно, к математическому описанию функциональной зависимости вида:

Gdh=ftн,                                                            (1)

где  Gdh – текущий расход сетевой воды на горячее водоснабжение, кг/с; tн – текущая температура наружного воздуха, ℃.

Совместный анализ графика зависимости Qh=ftн и отопительно-бытового температурного графика показывает, что в диапазоне значений температуры наружного воздуха, tн=tнu…tнo должно осуществляться местное количественное регулирование теплового потока Qh на горячее водоснабжение. При этом требуемое значение теплового потока Qh обеспечивается за счет регулирования теплового потока Qh2, отпускаемого второй (верхней) ступенью ВПУ. В конечном счете, осуществляется местное количественное регулирование теплового потока Qh2 путем изменения расхода сетевой воды через вторую ступень установки.

Регулирование теплового потока Qh1, отпускаемого первой (нижней) ступенью ВПУ как таковое не осуществляется и изменение этого теплового потока является следствием изменения состояния обратной сетевой воды после систем водяного отопления и второй ступени подогревателей.

Принимая во внимание, что начальная температура τ1h1 и расход Gdh1 сетевой воды через первую ступень установки известны, то целью ее теплотехнического расчета является определение температуры τ2h1 сетевой воды на выходе из этой ступени.

Теплотехнический расчет второй ступени ВПУ ГВС сводится к определению расхода сетевой воды через эту ступень в зависимости от принимаемого значения температуры наружного воздуха и обеспечивает решение рассматриваемой задачи.

В [1] решение рассматриваемой задачи проводится с использованием уравнения характеристики водоподогревателя. В нашем случае данная задача решается с использованием традиционного уравнения теплопередачи. В целом, решение задачи сводится к совместному решению уравнений, записанных для второй ступени ВПУ ГВС:

- основные уравнения

Qh2=c∙Gd1h2∙τ1h2-τ2h2;                                              (2)

kh2∙∆th2∙Fh2=θн∙kh2u∙∆th2u∙Fh2;                              (3)

- уравнения связи

Qh2=α2∙Qhs=θн∙Qh2u;                                                   4

kh2=βh2∙kh2u,                                                                   (5)

где  Qh2, Qh2u – значения теплового потока второй ступени, соответственно, текущее и расчетное; Qhs – расчетный тепловой поток на горячее водоснабжение; c – теплоемкость воды; Gd1h2 – текущий расход греющей воды через вторую ступень; τ1h2,τ2h2 – текущие температуры греющей воды, соответственно, поступающей и покидающей вторую ступень; kh2, kh2u и ∆th2, ∆th2u – текущие и расчетные значения, соответственно, коэффициента теплопередачи и температурного напора второй ступени; Fh2 – площадь теплопередающей поверхности второй ступени; θн – относительная разность текущего и расчетного значений температуры наружного воздуха: θн= tн- tнo/tнu- tнo [2]; α2 – доля теплового потока второй ступени в расчетном тепловом потоке Qhs: α2= τhs- τh1/τhs- τc [1, 2]; βh2 – поправочный коэффициент, учитывающий изменение значения коэффициента теплопередачи водоподогревателей с изменением расходов греющего Gd1h2 и нагреваемого Gh теплоносителей.

Текущий ∆th2 и расчетный ∆th2u температурные напоры во второй (верхней) ступени водоподогревателей определяются следующим образом [1]:

∆th2=a∙τ1h2+b∙τ2h2-a∙τhs+b∙τh1;                      (6)

∆th2u=a∙τ1u+b∙τ2u-a∙τhs+b∙τh1u,                      (7)

где   τhs  – расчетная температура нагреваемой воды; τh1, τh1u – значения температуры нагреваемой воды после первой ступени, соответственно, текущее и в точке излома отопительно-бытового температурного графика; τ1u, τ2u – температуры сетевой воды, соответственно, в подающей и обратной магистралях тепловой сети, соответствующие точке излома отопительно-бытового температурного графика; a, b – коэффициенты (при противотоке: a=0,35;b=0,65  [1]).

Поправочный коэффициент βh2 в равенстве (5) определяется по выражению [1]:

βh2=Gd1h2Gdh2uα∙GhGhsγ,                                          (8)

где   Gdh2u – расчетный (максимальный) расход сетевой воды через вторую ступень; Gh, Ghs – соответственно, текущий и расчетный расход нагреваемой воды (Gh=Ghs=const,  Gh/Ghsγ=1);  α=γ=0,50 [1].

Как показывают расчеты, при низких значениях температуры tн наружного воздуха работа второй ступени ВПУ при использовании в ней в качестве греющего теплоносителя прямой сетевой воды становится неустойчивой. Это обусловлено тем, что с понижением температуры tн наружного тепловая нагрузка Qh2 на вторую ступень сокращается, а температура τ1 прямой сетевой (греющей) воды растет. Это приводит к тому, что в отмеченных условиях расход Gdh2 греющей воды и ее температура τ2h2 на выходе из второй ступени резко уменьшаются. При некотором значении температуры tн температура τ2h2 уходящей греющей воды становится равной, а затем и ниже температуры τh1 нагреваемой воды, поступающей во вторую ступень из первой ступени.

Чтобы обеспечить устойчивый режим работы второй ступени в диапазоне значений температуры tн=tнu…tнo, необходимо температуру τ1h2 греющей воды поддерживать ниже температуры τ1 прямой сетевой воды и постоянной в течение отопительного периода, равной, например, 70 ℃. Это условие выполняется путем смешивания прямой сетевой воды с водой, покидающей вторую ступень. Тогда можно написать:

τ1h2∙Gd1h2=τ1∙Gdh2+τ2h2∙Gd2h2   (9)        Gd1h2=Gdh2+Gd2h2,   (10)

где  Gdh2 – расход прямой сетевой, поступающей во вторую ступень; Gd2h2 – расход обратной сетевой, подмешиваемой к прямой сетевой воде на входе во вторую ступень.

В результате решения системы уравнений (9) и (10) имеем:

Gdh2=Gd1h2∙τ1h2-τ2h2τ1-τ2h2;        11               Gd2h2=Gd1h2-Gdh2.           (12)

Решение равенства (3) с учетом зависимости (5) дает:

∆th2=θнβh2∙∆th2u.                                                      (13)

Решая совместно уравнения (6) и (13) относительно температуры τ2h2, имеем:

τ2h2=(θнβh2∙∆th2u+a∙τhs+b∙τh1-a∙τ1h2)/b.                    (14)

Соответственно, из уравнения (2) с учетом соотношения (4) следует:

Gd1h2=α2∙Qhsc∙τ1h2-τ2h2.                                               (15)

Чтобы получить выражение для определения критического значения tнк температуры tн наружного воздуха, при котором τ2h2=τh1, первоначально совместно решаются уравнение (14) и уравнение связи:

τ1h2=τ1h2s-τ1h2s-τ1u∙θн,                                     (16)

где   τ1h2s – расчетное значение температуры τ1h2, принимаемое из соображений обеспечения устойчивой работы второй ступени (в общем случае: τ1h2s=65…150 ℃).

Совместное решение отмеченных уравнений дает:

θнк=a∙βh2∙(τ1h2s-τhs)∆th2u+a∙βh2∙(τ1h2s-τ1u).                             (17)

Соответственно, имеем:

tнк=tнo+θнк∙tнu-tнo.                                      (18)

Список литературы

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети [Текст]: учебник для вузов / Е.Я. Соколов. – 8-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 472 с.

2. Горшенин, В.П. Новый подход к решению задачи центрального регулирования совмещенной нагрузки отопления и горячего водоснабжения в водяных системах централизованного теплоснабжения [Текст] / В.П. Горшенин // Строительство и реконструкция, 2012. – № 5. – С. 39 – 49.

Горшенин Владимир Петрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», г. Орел; тел. +7 (4862) 43-26-30;  +7 (960) 643-47-41.