УДК 621.3

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

# Князев К.О.

Россия, Москва, НИУ «МЭИ»

В данной статье  рассматривается математическая модель, применяемая для расчета потерь электроэнергии в асинхронных двигателях и построения статических характеристик.

Ключевые слова: нагрузка, потери, мощность, сопротивление.

The article consider mathematical model for calculation energy loss in induction motors. In addition to this, we can plot static characteristics using our model.

Key words: load, energy loss, power, resistance.

Важнейшая характеристика нагрузки потребителя — значение её активной и реактивной мощностей. Мощность, потребляемая нагрузкой, зависит от напряжения. Статические характеристики нагрузки по напряжению — это зависимости активной и реактивной мощностей от напряжения  в установившемся режиме.

Принцип действия АД основывается на законе электромагнитной индукции Фарадея. Обмотка статора АД  подключается к сети переменного тока. Создаваемый при этом магнитный поток Ф при своем вращении пересекает проводники обмотки ротора и индуктирует в них ЭДС. Если обмотка замкнута, то в ней начинает протекать ток, частота которого при неподвижном роторе равна частоте сети. В результате взаимодействия токов ротора с потоком возникают действующие на проводники  механические силы F и электромагнитный момент М. В силу того, что цепь ротора асинхронного двигателя всегда обладает определенным активным сопротивлением, ротор двигателя приходит во вращение в направлении вращения поля с некоторым отставанием, или скольжением, относительно поля статора.

В промышленности различают два основных типа асинхронных двигателей: двигатели короткозамкнутым ротором (АДК) и двигатели с фазным ротором.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (АДК) может быть представлен двухконтурной схемой замещения (рисунок 1), которая характеризуется следующими параметрами: R1 и Х1 – активное и индуктивное сопротивления рассеяния статорной обмотки; R12 и X12 – активное и индуктивное сопротивления ветви намагничивания; R2(s) и Х2(s) – активное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния роторной обмотки, приведенные к обмотке статора

Рисунок 1 - Схема замещения АДК

В АДК необходимо учитывать явление поверхностного эффекта, т.е. вытеснение тока в роторной обмотке. Эффект вытеснения тока приводит к изменению активного сопротивления и индуктивного сопротивления рассеяния роторной обмотки в зависимости от скольжения двигателя s, что достаточно точно описывается следующими зависимостями

Алгоритм расчета параметров схемы замещения подробно описан в работах [1, 2, 4]  и здесь приводиться не будет. Отметим лишь основные особенности расчета.

1. Параметры схемы замещения и режима АДК определяются в относительных единицах. За базисные единицы приняты: номинальная полная мощность АДК

;

и базисное сопротивление:

2. Баланса потерь активной мощности в номинальном режиме АДК (при  s =)

,

где РN – потери активной мощности в номинальном режиме АДК в долях от SN, определяемые выражением

РN = (1 - ) .

3. Сумма потерь мощности в стали  и механических потерь мощности Рмех.N в номинальном режиме, которую условно можно назвать потерями мощности холостого хода в номинальном режиме Рх.N, как следует из уравнения баланса потерь мощности, равна

Рх.N = РN - Р1N – Р2N

РN = (1 - ) -суммарные потери мощности в номинальном режиме АДК;

Р1N = R1 -потери мощности в статорной обмотке в номинальном режиме АДК;

- потери мощности в обмотке ротора в номинальном режиме АДК.

Механические потери мощности и потери мощности в стали АДК составляют устойчивую долю от потерь Рх.N, в среднем

.

Из выражений следует:

,

,

.

Расчет параметров схемы замещения АДК ведется по методу последовательных приближений из условия совпадения одноименных каталожных и расчетных данных и продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие:

,

где =0,001 – заданная точность по методу последовательных приближений.

Рассчитав параметры схем замещения, можно определить основные потери в синхронной машине и построить статические характеристики мощности.

Преобразование электрической энергии в механическую в асинхронном двигателе, как и в других электрических машинах, связано с потерями энергии. Из сети потребляется активная мощность:

P1=m1*I1*U1*cosφ

Часть этой мощности теряется в виде электрических потерь в активном сопротивлении первичной обмотки:

P1эл=m1*I12R1,

а другая часть уходит в виде магнитных потерь в стали магнитопровода:

P1ст=m1*U122/R12

Оставшаяся часть мощности представляет собой электромагнитную мощность, передаваемую посредством магнитного поля со статора на ротор. На схеме замещения этой мощности соответствует мощность в активном сопротивлении вторичной сети R2(s)/s:

Pэм= P1- P1эл - P1ст = m2*I22R2/s

Часть этой мощности теряется в виде электрических потерь в активном сопротивлении вторичной обмотки:

P2эл=m2*I22R,

Остальная мощность превращается в механическую, развиваемую на роторе. Необходимо так же учесть потери механической мощности внутри самой машины (на вентиляцию, на трение в подшипниках), и добавочные потери. Таким образом, полезная механическая мощность на валу:

P2= P1- ∑ P, где ∑ P= P1эл + P1ст + P2эл + Pмех+ Pдоб.

При определении статических характеристик потерь мощности нужно учесть, что нагрузочные потери (включая потери в обмотках двигателей) и потери в стали по-разному зависят от напряжения в узле нагрузки. Первые  (Рн)  определяются соотношением

,

где P(U)  и  Q(U) – активная и реактивная мощности, передаваемые через элемент с сопротивлением R, которые увеличиваются с уменьшением напряжения.

Вторые (Рст) определяются соотношением:

,

где Rм – активное сопротивление ветви намагничивания и уменьшаются с уменьшением напряжения.

От соотношения этих видов потерь мощности, которые в конечном итоге определяются коэффициентами загрузки электрических двигателей, существенно зависит вид статических характеристик потерь мощности.

| а) |  | б) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2. Статические характеристики потерь активной мощности при различных коэффициентах загрузки: а) АТД-5000; б) АО-112-6;

Анализирую рассматриваемую модель, можно сделать следующие выводы:

- В случае изменения напряжения сети активная  мощность на валу двигателя остается практически постоянной,  изменяются лишь потери активной мощности в двигателе.

- Наиболее существенное влияние на изменения величины активных и реактивных потерь имеет значение коэффициента загрузки двигателя.

- Общим для рассмотренных двигателей является увеличение потребляемой реактивной мощности при увеличении подведенного напряжения.

- Удельное потребление реактивной мощности растет с уменьшением коэффициента загрузки.

- При снижении напряжения скорость вращения двигателей заметно снижается, особенно для двигателей малой мощности. Наоборот, повышение напряжения приводит к увеличению скорости двигателей.

- Если влияние скорости вращения двигателя на производительность механизмов имеет место, то напряжение на зажимах двигателей должно поддерживаться не ниже номинального при малых коэффициентах загрузки, и в пределах наибольшего допустимого значения при больших коэффициентах загрузки (близких к номинальной).

- При отсутствии влияния скорости вращения двигателя на производительность механизмов целесообразно поддерживать напряжение на зажимах двигателей не выше номинального при больших коэффициентах загрузки и ниже номинального при малых коэффициентах загрузки.

Список литературы

1   Гамазин С.И.  Внутризаводское электроснабжение: Промышленное электроснабжение [Текст]: Учебное пособие/  Гамазин С.И, Буре И.Г. – М.: Изд-во МЭИ, 1987. -42 с.

2  Гамазин С.И. Переходные процессы в системах электроснабжения. Лабораторный практикум [Текст]: Учебное пособие/ Гамазин С.И., Цырук С.А, Жуков В.А.  – М.: Изд-во МЭИ, 2007. -80 с.

3  Гамазин С.И. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой [Текст]: Монография/ Гамазин С.И., Ставцев В.А., Цырук С.А. – М.: Изд-во МЭИ, 1997. -424 с.

4  Хабдуллин А.Б. Оптимизация режимов работы систем  электроснабжения по статическим характеристикам потерь мощности  и нагрузки [Текст]: дис. … канд. техн. наук / Хабдуллин А.Б. – Москва, 2012. -131 с.

5  Вольдек А.И. Электрические машины [Текст]: Учебник для  электротехнических специальностей втузов/ Вольдек А.И - Л.: Энергия. 1978. -832 с.

Князев Кирилл Олегович, студент очного отделения НИУ «МЭИ», 111116 г.Москва, ул.Энергетическая, д.18, к.651, e-mail: Knyazevko1@gmail.com , тел.: 8-968-612-13-35